Корпорация «Диполь»

Имитационный тренажер «Трансформаторные подстанции 3D. Проведение осмотра»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2015 г.

Тренажер разработан для обучения и тестирования сотрудников, осуществляющих контроль технического состояния электроподстанций.

Содержание

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1.	Назначение программы	3

1.2.	Характеристики программы	3

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3

2.1.	Эксплуатационные ограничения	3

2.2.	Установка программы	3

2.3.	Регистрация программы	4

2.4.	Использование программы	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список неисправностей/дефектов и недочетов, смоделированных в имитационном тренажере «Трансформаторные подстанции 3D. Проведение осмотра»	6

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## Назначение программы

Назначением программной системы является обучение и тестирование сотрудников, осуществляющих контроль над техническим состоянием электроподстанций.

## Характеристики программы

| Основные технические данные и характеристики |
| --- |
| Наименование параметра | Значение |
| Объем занимаемого места на жестком диске, Мб | 410 |
| Объем потребляемой оперативной памяти, Мб | 400 |

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## Эксплуатационные ограничения

- Процессор Pentium IV с тактовой частотой, не менее, ГГц – 2.

- Оперативная память объемом, не менее, Гб – 2.

- Жесткий диск объемом, не менее, Гб – 80.

- Операционная система Windows XP, 7, 8.

- Microsoft .NET Framework 2.0 (только для генерации ключей).

- DirectX 9.0c.

## Установка программы

ВНИМАНИЕ! Для установки программы нужно обладать правами системного администратора компьютера, на который проводится установка, или правами на запись в каталог C:\Program Files.

    - Установите в оптический привод ПК CD-диск, содержащий программу. После чего автоматически запускается программа установки ПО на компьютер. Если программа установки не запустится, а это зависит от настроек операционной системы, то осуществите следующие действия:

• нажмите на Панели задач (полоска внизу на Рабочем столе) ПК кнопку Пуск;

• в открывшемся меню нажмите кнопку Мой компьютер;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по строке Х:\, где Х – это имя оптического привода в операционной системе;

• в открывшемся окне дважды щелкните левой клавишей мыши по файлу установки Setup.exe.

    - Следуйте инструкциям на экране ПК. В процессе установки последовательно устанавливаются программа виртуальных экспериментов, а затем необходимые для работы программные продукты. В процессе установки на Рабочем столе ПК и в Главном меню (меню Пуск) появится ярлык программы.

ВНИМАНИЕ! Процесс установки может быть достаточно длительным (5–15 мин), не перезагружайте компьютер в процессе установки программного обеспечения.

В конце установки программа сама предложит перезагрузить компьютер.

После того как процесс установки завершится, программное обеспечение имитационного тренажера «Трансформаторные подстанции 3D. Проведение осмотра» готово к использованию.

## Регистрация программы

    - Перед началом работы необходимо зарегистрировать программу. Для этого запустите ее с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!

    - В открывшемся окне скопируйте содержимое поля Идентификатор устройства в буфер обмена (выделите необходимую информацию, нажмите правую клавишу мыши, затем кнопку Копировать) и закройте программу.

    - Отправьте заявку на регистрацию ключа по адресу serialn@tacis-dipol.ru, указав название организации и свои контактные данные.

    - Дождитесь ответного письма с кодом активации (ключом).

    - Скопируйте полученный ключ в буфер обмена и снова запустите тренажер. Вставьте содержимое буфера обмена (кнопка Вставить) в поле Лицензионный ключ и нажмите кнопку Активировать.

## Использование программы

    - Для начала работы запустите программу с помощью ярлыка на Рабочем столе или из пункта меню Пуск\Программы. Выберите необходимое разрешение и качество графики. Нажмите кнопку Play!

    - Далее выберите одну из трех подстанций:

• закрытая трансформаторная подстанция (ЗТП);

• распределительная подстанция (РП);

• комплектная трансформаторная подстанция (КТП).

Затем выберите режим работы – «Тренировка» или «Экзамен».

Режим «Тренировка»

    - В режиме тренировки вам будут показаны устройство подстанций и основные нарушения и неисправности, которые недопустимы при эксплуатации подстанций данного типа.

    - Управление в режиме тренировки:

• вперед – кнопка «>» либо «D»;

• назад – кнопка «<» либо «A».

Режим «Экзамен»

    - В режиме экзамена вы сможете перемещаться по виртуальному объекту и выявлять нарушения самостоятельно.

Для того чтобы начать экзамен, введите свои фамилию, имя и отчество и нажмите кнопку Старт.

Для отмены нажмите кнопку Выход, и вы окажетесь в Главном меню.

Отмечайте нарушения и неисправности в распечатанном акте осмотра подстанций.

Для проверки в тренажере предусмотрен отчет в виде акта осмотра подстанций с отмеченными нарушениями. Вы можете сравнить ваши результаты с верными.

    - Управление в режиме экзамена:

• вперед – кнопка «^» либо «W»;

• назад – кнопка «v» либо «S»;

• вправо – кнопка «>» либо «D»;

• влево – кнопка «<» либо «A».

• открыть дверь – левая кнопка мыши либо «E»;

• управление камерой – перемещение мыши.

Проще всего осуществлять управление, используя только мышь и кнопку «^» («W»). Двигайтесь вперед с помощью кнопки «^» («W»), для движения вправо-влево поверните камеру в нужную сторону с помощью мыши и удерживайте кнопку «^» («W»).

    - Для просмотра записанных экзаменов перейдите в Главное меню программы, нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Shift + E. Откроется список пройденных экзаменов. Выделите мышкой нужную вам запись экзамена и нажмите кнопку Ок для загрузки конфигурации ошибок, представленной на выбранном экзамене. Для выхода из режима просмотра конфигурации ошибок определенного экзамена нажмите на клавиатуре кнопку Esc. Для возврата в главное меню нажмите на клавиатуре кнопку Esc.

    - Для выхода в Главное меню из режимов «Экзамен» и «Тренировка» нажмите клавишу Esc.

    - Для выхода из программы нажмите кнопку Выход в Главном меню программы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Список неисправностей/дефектов и недочетов, смоделированных в имитационном тренажере «Трансформаторные подстанции 3D. Проведение осмотра»

В режиме экзамена обучающемуся предоставляется возможность провести осмотр 3D-модели подстанции (ЗТП, РП или КТП) с 10–15 неисправностями/дефектами или недочетами, случайным образом выбранными из общего списка.

Таблица 1

|  | Наименование неисправности/дефекта/недочета |
| --- | --- |
|  | Не установлены светильники освещения в помещении, освещение выполнено лампами накаливания с патронами, подвешенными на проводах |
|  | Отсутствуют знаки безопасности на дверях ячеек |
|  | Не пересмотрена и не утверждена схема соединений электрической сети подстанций в соответствии с ПТЭЭСС |
|  | У предохранителей нет надписи, указывающей номинальный ток плавкой вставки |
|  | На кабелях отсутствуют маркировочные бирки |
|  | Не очищено от загрязнений, налета, пыли и паутины оборудование ТП |
|  | В пожарном ящике отсутствует совок/лопата |
|  | Не оборудованы защитными сетками с размером ячеек 10×10 мм вентиляционные проемы в наружных стенах и дверях здания |
|  | Не обеспечено условие безопасного наблюдения за уровнем масла в расширительном баке трансформатора |
|  | Отсутствует ящик с песком. ВППБ 01-02-95 прил. 11 |
|  | Отсутствуют знаки безопасности и диспетчерские наименования на дверях ячеек |
|  | Кабельные каналы не закрыты несгораемыми плитами |
|  | Не соединена с главной заземляющей шиной металлическая дверь подстанции |
|  | Отсутствует барьер безопасности в ячейке трансформатора |
|  | Существует течь масляной пропитки из концевых заделок (муфт) в РУ-0,4 кВ |
|  | Отключенный кабель не заземлен и не закорочен |
|  | Недостаточное количество песка в пожарном ящике, отсутствует совок/лопата |
|  | Покрытие полов выполнено с образованием цементной пыли |
|  | Не заделаны (не уплотнены) огнестойким материалом отверстия на стене в местах прохода кабеля |
|  | Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет |
|  | Цветовое обозначение фаз не соответствует ПУЭ 7 |
|  | Отсутствует обозначение наименования собственника |
|  | Отсутствуют либо не заперты замки на дверях панелей ячеек |
|  | Уровень масла не соответствует температурным нормам |
|  | Присутствует течь масла в трансформаторе |
|  | Нет комплекта знаков безопасности |
|  | Отсутствует запирающее устройство на приводе РЛНД-10 ВЛ-10 кВ |
|  | Нулевая рабочая шина не окрашена в соответствующий цвет |
|  | Не выполнен обкос травы вокруг КТП |
|  | Разрушен предохранитель, поверх корпуса предохранителя установлен жучок |
|  | Заземление нейтрали трансформатора выполнено через бак трансформатора, а не отдельным проводником |
|  | Неправильная окраска внешних заземлителей |
|  | Отсутствие на фасаде здания знаков заземления в месте входа в КТП |
|  | Трещины на опорных изоляторах РУ 6-10, подгары, загрязнения, оплавления |
| 35. | Стекло маслоуказателя с трещинами |
| 36. | Отсутствие меток уровня масла в зависимости от температуры на расширительном баке |
| 37. | Оплавление изоляторов/физические повреждения в трансформаторной камере |
| 38. | Отсутствие заземления корпуса трансформатора |
| 39. | Физические повреждения опорных изоляторов, по которым проходят шины |
| 40. | В ящик с песком загружена земля с камнями и щебнем |